수성대학교 리오바어린이집 EHP 냉난방기 설치시방서

2021. 03.

수 성 대 학 교

1. 공   사   명  : 수성대학교 리오바어린이집 EHP 냉난방기 설치시방서

2. 현 장  위 치  : 수성대학교 리오바어린이집

3. 냉난방기(EHP) 수량

용 량(마력)	36
수 량( 대 )	1

1) EHP 실외기 : 1대(실외기 받침대 포함)

용 량(kw)	벽걸이 냉방기(6평)	7.2Kw (4way)	8.3Kw (4way)	10.0Kw (4way)	11.0Kw (4way)
수 량(대)	1	1	1	2	6

2) EHP 실내기 : 11대(후론트 판넬, 개별제어 무선리모컨 포함)

3) 제어기기 : DMS 포함

【 냉난방기(EHP) 시방서 】

제 1 장  일 반 사 항

1. 적용 범위

본 시방서는 공공 기관에 공급되는 겨울철 난방 운전과 여름철 냉방 운전이 가능한 가변형 히트펌프(에너지 절약형) 냉난방기의 제작 및 설치에 적용한다.

2. 제작/설치 기준 및 범위

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 <KSC9306「에어컨디셔너」>에 적합하도록 제작하고, 냉난방기기의 일반요구사항에 적합한 제품으로 발주처에서 지정한 장소에 납품 및 설치하여야 한다.

2) 본 계약의 기본 계약 조건은 현장설치도로 한다.

3) 제품의 설치는 건설산업기본법령에 의거 기계설비공사업을 등록한 업체가 시공하여야 한다. 단, 공사에 따른 제품/설치 및 서비스에 대한 책임은 제품의 제조사와 계약업체에 있다.

4) 냉난방기의 제작 설치 범위는 다음과 같으며, 준공기한 전까지 장비 운전, 개별 제어 및 중앙 제어에 이상이 없는 상태이어야 한다.

- 실외기, 실내기 설치

- 냉매배관, 보온작업 및 배관 커버 설치

- 드레인 배관공사

- 자동제어공사(중앙제어 및 각 실 제어 등)

- 그 외 냉난방기 설치에 따른 부대공사 일체 포함(단, 전원공사 제외)

5) 각 실외기에는 멀티로 묶여 있는 실내기의 위치를 도시하여야 한다.

6) 전기공사 업체와 협의하여 실외기, 실내기용 분전반에는 각 실외기와 실내기 차단기 위치를 명기하여야 한다.

7) 도면에 준하여 시공하되 현장 여건상 부득이한 경우 학교측 감독관과 협의할 수 있다.

3. 납품 및 승인

1) 계약상대자는 납품지시 후 즉시 자재승인서 및 예정공정표를 발주처에 제출하고 타 공정과 협의하여 원만히 설치 공정을 수행할 수 있도록 하여야 하며 승인검사는 설치완료 후, 시운전 및 검사가 완료된 다음에 감독자와 협의 결정토록 한다.

2) 공사에 사용되는 모든 자재는 KS 표시품이어야 하고 냉난방 장비(실외기, 실내기)는 모두 국내 생산제품이어야 하며, 최상급의 신품을 납품, 설치하여야 한다.

4. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS 표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS 표시품 또는 국제규격품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 수요기관 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 관계기관에 의한 시험성적 결과를 제시하여야 한다.

5. 자재 관리

1) 현장에 반입되는 모든 자재는 감리 또는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

2) 납품 시 제반 안전조치를 취하여야 하며, 납품 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

3) 납품 후 제작 결함으로 인한 파손 및 변형에 대하여 계약자가 보수 또는 교체하여야 하며 이와 연관되는 공사비는 계약자가 부담하여야 한다.

6. 기기 제작

- 본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS 인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성 시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

7. 시험 및 검사

- 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있고, 필요에 따라 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 할 수 있으며, 이를 계약자 부담으로 성실히 응하여야 한다.

8. 기타사항

1) 가변형 히트펌프 냉난방기 제품 설치 공사는 기계설비공사업에 등록한 자.

2) 설치 시공업무는 현장 제품 반입부터 제품 설치, 동배관 및 드레인 배관 설치, 운전에 필요한 전기 통신선 설치, 설치 후 시운전 등 본 대학에 인도 전까지 제품 사용 목적을 위해 현장에서 수행하는 업무 전체를 포함한다.

제 2 장  냉난방기 설치 시방서(공통)

1. 실내기 설치

1) 천장 마감재가 있는 경우

(1) 실내기의 설치 위치

① 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 방 전체를 고르게 퍼져나갈 수 있는 곳에 설치한다.

② 실내기의 방향은 설치 위치에서 부하 분포가 많은 방향으로 토출구가 향하도록 한다.

③ 천장 카세트형 4-WAY 실내기와 2-WAY 실내기는 가급적 실내 중앙에 올 수 있도록 설치한다. 천장 중앙에 보가 지나갈 경우에는 부득이 보에 최대한 근접하게 설치하되 냉매 배관 및 드레인 배관의 방향을 고려하여 위치를 결정한다.

④ 실내기는 반드시 수평계를 이용하여 수평이 되도록 설치한다.

(2) 실내기의 설치 유의사항

① 실내기는 천장 텍스면과 평행하도록 설치한다.

② 그릴이 본체와 천장 텍스면과 완전히 밀착되도록 설치한다.

③ 기기에 틈새가 생길 경우에는 천장 속 공기 흡입으로 인한 능력저하, 필터를 통하지 않은 흡입 공기에 의한 기기 내부의 오염, 냉기 역류로 인한 온도감지 불량 등의 문제가 발생할 수 있다.

④ 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여 휘어짐이나 뒤틀어짐으로 인한 배수 불량을 방지하도록 한다.

2) 천장 마감재가 없는 경우

- 실내기 cover 공사가 필요할 경우 시공사 부담으로 설치한다.

2. 자동제어공사

1) 자동제어기능

- 제어시스템은 Micro Processor Type으로 최적 운전 로직에 의한 에너지 절감이 가능하고 자가진단 기능 내장으로 냉난방기 각 부분의 신뢰성이 확보되도록 구성한다. 또한 이상 발생 시 제품을 보호하는 기능과 신속한 조치를 위한 알림 기능이 있어야 한다.

2) 중앙 컨트롤러 설치

(1) 관리실에 중앙 컨트롤러를 설치하여 일부 또는 전체 시스템을 제어할 수 있도록 한다.

(2) 중앙 컨트롤러와 실내기 간의 제어 거리는 가급적 작게 설치한다.

(3) 중앙 컨트롤러와 실내기 및 각각의 실내기 간의 신호선은 3선 이하를 사용토록 한다

(4) 노출 전선은 cover 등을 이용하여 훼손을 예방하고 실내외 미관을 해치지 않도록 배선한다.

(5) 전기적 노이즈 발생이 심한 곳에는 설치를 피한다.

(6) 고온 다습하거나 직사광선이 닿는 곳에는 설치를 피한다.

(7) 벽체 입상 및 천장의 전선관 매립 및 Box 설치 : 전선관 사용

3) 통신케이블 설치

(1) 통신케이블의 사양은 도면에 명시된 규격을 준수한다.

(2) 통신케이블 망의 구성은 필히 도면의 내용을 준수하여야 한다.

(3) 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.(최소 50㎜ 이격)

(4) 통신케이블은 기본적으로 난연CD관을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3. 냉매 배관

1) 냉매 배관은 적정한 관경의 눌림이나 찌그러짐이 없는 동관을 사용하여 냉난방기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 한다.

2) 각 분지관은 적정한 크기의 정품을 사용해야 하며 수평 또는 수직이 되도록 설치한다.

3) 용접 부위, 연결 부위의 누설이 없어야 한다.

4) 실내외기 연결배관의 단열은 친환경인증 및 우수제품지정 소재의 고무발포 보온재를 사용하여 적정 두께로 적용함으로써 이슬 맺힘 및 운전 효율 저하를 방지한다.

5) 실내외기 간의 배관 용접 작업 후 배관의 단열 작업을 실시한다.

6) 굽은 배관의 경우 배관 굽힘 작업 실시 후 단열 작업을 실시한다.

7) 배관간 고저차가 있는 경우에는 아래에서 위로 테이프를 감아 단열재 내부로의 빗물 침투를 방지한다.

8) 냉매 배관은 1.2∼1.5m 간격으로 지지해 주어야 한다.

9) 냉매 충진 이전에 냉난방 싸이클 내부의 이물과 수분 제거를 위하여 진공 작업을 실시한다.

10) 냉매 배관의 벽면 및 바닥면 관통부는 방화 성능이 있는 신축성 물질로 충진한다.

4. 실내외 노출배관

1) 실내외기 간에 옥상 등 실외 부분에서 노출되는 연결배관 부분은 잘 정리정돈하여야 한다.

2) 실내, 실외 노출배관의 커버 마감시공은 학교측 감독관과 협의하여 설치한다.

5. 드레인 배관

1) 드레인 배관은 단열하여 이슬 맺힘이 없도록 하고 천장 텍스면이 없는 경우 학교측 감독관과 협의하여 드레인 cover를 설치한다.

2) 콘크리트등 벽면 및 바닥 면 관통부는 방화 성능이 있는 신축성 물질로 충진한다.

3) 각 실 드레인 작업 시 입상 및 공동 드레인을 사용하고자 할 경우에는 수요처와의 협의 하에 시공한다.

4) 드레인 배관은 1/50∼1/100의 기울기를 주어 응축수 배출을 용이하게 하며 실내기를 다수로 연결 시 주관은 30A 이상의 파이프를 사용한다.

5) 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우 실내기로의 유입을 방지하기 위하여 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접 배수를 한다.

6) 외기압 보다 드레인 팬 주위의 기압이 낮아질 경우 드레인 배관을 통해서 실외의 공기가 유입될 수 있으므로 드레인 배관 출구는 반드시 악취나 유해가스가 생성되지 않는 곳에 연결한다.

6. 실외기 설치

1) 실외기간 상호 간섭이 생기지 않도록 적정거리를 유지하여 설치한다.

2) 실외기 가동 시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치한다.

3) 규정의 배관 길이 및 허용 높이 내에서 설치 가능한 장소에 설치한다.

4) 기존의 실외기 기초 콘크리트를 연결하여 설치한다.

7. 시운전

1) 실내기와 실외기의 전원이 규정에 맞는지와 누전 여부를 확인한다.

2) 실외기 서비스 밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용압력이 적절한지 확인한다.

3) 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지 확인한다.

4) 시운전을 시작하여 실외기 측에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사한 후 실내 기 측에서 컨트롤러에 입력할 사항을 입력하여 정상운전을 하는지 확인한다.

5) 드레인 팬에 물을 채워 실내기 배수펌프가 가동되는지를 확인한다.

6) 중앙제어 컨트롤러를 설치한 경우 그룹별로 설정을 하여 개별 제어 및 그룹 제어 에 이상이 없는지를 확인하여야 한다.

8. 보증 및 서비스

1) 제품 시운전 후 2년간 품질(성능)을 보증한다.

2) 준공 후 시공부문에 대하여 2년간 품질(성능)을 보증한다.

3) 다만, 핵심 부품인 실외기 압축기에 대해서는 2년간 품질(성능)을 보증한다.

9. 특기사항

- 본 공사는 수성대학교 리오바어린이집에만 납품, 설치되는 공사이다.

10. 납품 및 설치 완료 :  계약 후 ~ 2021년 5월 15일까지