수성대학교 조명기구 시방서

1. 조명기구 특성

대학 내 조명기구 선정 시 성장기 청소년 및 청년의 건강 및 사용자의 안전을 위하여 아래 각 항을 참고하여야 한다.

가. 등기구 램프의 낙하로 인한 안전사고와 학내폭력에 흉기로 사용되는 것을 예방하기 위하여 등기구 램프는 용이하게 도구를 사용하지 않고 등기구와 분리되는 구조이어서는 안된다.

나. 성장기 청소년 및 청년의 건강을 위하여 인체에 유해한 영향을 미치는 청색광을 감소시킨 제품이어야 한다.

다. 활동량이 많은 학생들의 호흡기를 보호하고 먼지 부착으로 인한 조도 감소, 그에 따른 시력저하를 방지하기 위하여 발광면은 먼지부착을 감소시킬 수 있도록 대전방지 처리를 한 제품이어야 한다.

라. 기존 형광등 조명을 LED조명으로 교체 시 시력보호와 쾌적한 환경을 위하여 초기광속 4200lm 이상의 제품을 설치하여야 한다.(32W 2등용 기준)

마. LED조명 설치 시 눈부심과 핫스팟으로 인한 청소년의 시력 저하를 예방하기 위해 간접 조명방식의 LED조명을 설치하여야 한다.

바. 학습능률 향상을 위하여 연색성은 80Ra 이상의 제품이어야 한다.

사. 전기적으로 간섭되는 모든 부위는 반드시 KS 또는 KC 인증을 받은 제품이어야 한다.

아. 등기구에서 발생할 수 있는 화재를 예방하기 위하여 천정면에 밀착되어 이물질 및 먼지로 인한 화재발생 조건을 최소화 한 구조여야 한다.

자. 스파크로 인한 발화 가능성을 차단하기 위해 등기구 접속 시 전기설비설계기준에 적합하게 접속한다.

차. 등기구 본체의 프레임과 프레임을 연결하는 커넥터는 금속이거나 난연등급 VO 이상의 PC(폴리카포네이트) 재질이어야 한다.

2. 구성 및 재질

가. 등기구 몸체는 장기적으로 변형이 안 되는 자재 또는 구조여야 하며 부식이나 뒤틀림 등에 강하고 견고한 알루미늄 등의 자재를 사용하여 향후에도 그 밀폐의 정도에 차이가 있어서는 안 된다.

나. 등기구 몸체(BODY)는 등기구 내부로의 이물질 유입이 되지 말아야 하며 천장 하단 면을 기준하여 광원이 전반 조도 효율을 유지할 수 있도록 확산판은 정전기에 의한 오염이 발생되지 않도록 대전방지가 처리된 등기구이여야 한다.

다. 광원 및 패키지, 안정기는 국내산을 사용한 제품이어야 한다.

3. 유지 보수 관리 및 미관

가. 등기구는 교체를 최소화하기 위하여 장기적으로 사용될 수 있도록 내구성이 우수한 자재를 사용해야 하며 보증기간은 3년 이상으로 한다.

나. 안정기 수명 향상을 위하여 안정기는 상온 이외의 온도관리가 되지 않는 장소에 위치하여서는 안 된다.

다. 에너지 절감을 위하여 소비전력 30W 미만, 광효울 140lm/w 이상, 역율 0.92 이상으로 고효율 인증을 받은 제품이어야 한다.

4. 시험 및 검사(발주자 요청 시)

가. 제작자는 시험 및 검사를 위한 요령서 (시험 항목, 시험기기, 시험기준, 시험방법 등)을 발주처에 제출하여 승인을 받아 시험을 수행하고 납품 시 시험 성적서를 제출하여야 한다.

나. 제작 중 공장 내 시험 및 검사

1) 제작과정 검사

제작자는 제작 중간과정, 제작완료 단계에서 중요부품에 대해서는 자체 검사를 시행하   고 시험성적서를 작성한다.

2) 제작완료 검사

제작자는 제작 완료 후 성능시험을 실시하여야 한다.

5. 자재 시방

가. 구 조: 안정기 일체형 면조명

나. 재 질

- 몸  체:

- 도광판: 3.0t이상

- 확산판: 대전방지처리

다. 소비전력: 30W 미만

라. 역 률: 0.92이상

마. 광원 및 패키지: 국내산

바. 전원: 국내산

사. 광효율: 140lm/W이상

아. 고조파함유율: 25%이하

자. 인증사양 : KS, KC 및 고효율인증제품

차. 색온도: ks 기준 5000k ~ 5700k 제품

카. 보증기간(등기구 및 안정기 포함) 3년 이상(직접생산자 보증)

6. 특기사항

가. 고효율 인증제품으로 시공한다.(FL32w/2 교체용 기준)

나. 조명기구에 사용한 컨버터의 출력선은 반대로 끼울 수 없는 구조여야 한다.

다. 광효율은 140lm/w 이상이며 소비전력 30w이하를 기준으로 한다.(FL32w/2 교체용 기준)

라. 광원은 간접조명 방식이어야 한다.(FL32w/2 교체용 기준)

마. 방열판은 내부 구성재가 열을 받지 아니 하도록 금속재로 열을 충분히 발산되는 재료로 제작한다.

바. 조명기구 제작 방식은 일체형 평판으로 한다.

사. 계단실 및 공용부분은 자동 on/off 센서 및 디밍 기능이 있는 제품 또는 기능의 역할을 수행하도록 설치한다.

아. 색온도는 ks 기준 5000k ~ 5700k 인증 제품

자. 조명기구 보증기간은 3년 이상으로 하며 직접생산자의 제품 보증이 우선이며 납품 설치 관련 보증기간과 별개로 구분한다.

차. 원활한 유지보수를 위하여 국내에 제조설비를 갖춘 제품으로 생산지 공장등록증을 제출한다.

카. 조명기구 납품 후 교체 및 설치공사 관련 제품 인수인계는 납품자가 책임 보증하여야 하며 교체공사와 관련하여 발생하는 조명기구의 오염, 파손 등 책임 승계하며 교체 및 시공에 따른 조명기구의 하자는 등 모든 제반사항은 낙찰자가 모두 부담한다.

7. 제품 규격 및 수량

구 분	소비 전력	광효율	인증 및 기능	TYPE	색온도	수량
사생실	30W 이하	140lm/w 이상	고효율, ks	엣지 면조명	ks기준 5000k~5700k	459ea
학생식당 내 주방 2층 샤워실	30W 이하	140lm/w 이상	고효율, ks	엣지 면조명	ks기준 5000k~5700k	19ea
복도,계단 (센스기능)	12W 이하	110lm/w 이상	ks, 센스	엣지 면조명	ks기준 5000k~5700k	74ea
복도 (일반)	20W 이하	110lm/w 이상	ks	엣지 면조명	ks기준 5000k~5700k	18ea

8. 제출서류

가. 공장등록증(국내 직접 제조설비 보유 현황)

나. 해당물품 직접생산증명원

다. 고효율에너지기자재 인증서(인증유효기간 내)

라. KS 인증서(전자파적합인증포함)

마. 지정기관 시험성적서

9. 기타사항

상기의 조명기구 사양 및 인증은 범용 기준이며 상기 내역에 동등하거나 기준 이상의 제품에 대해서는 제조사 구분 없이 납품 가능하며 기준 미달 제품은 낙찰받은 후 일지라도 낙찰 무효로 간주하며 이에 따라 발생하는 제반 비용은 낙찰자가 일괄 부담한다.